## Sheet1 (2)
合江县人民医院江北院区一期电梯功能要求 | [6 empty] | 是否响应
直梯 | 制作标准 | GB7588-2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》
| 台数： | 20
| 轿厢、开门尺寸 | 参考电梯报价表内具体参数
| 电源 | 动力电源：AC3相 380V 50Hz、 照明电源：AC 220V 50 Hz
| 轿厢（天花、前壁 、门灯横梁 、侧壁 、后壁、扶手、轿门）材料 | 304发纹不锈钢
| 轿顶装潢 | 装饰顶，带顶灯（LED)），材质：304发纹不锈钢
| 地板类型／预留厚度 | PVC地板 ／ 2-3 mm
| 厅外召唤及显示 | LCD液晶楼层数字显示器
| 面板材质 | 发纹不锈钢面板
| 厅门材料 | 304发纹不锈钢
| 门套材料 | 小门套_304发纹不锈钢
| 开门方向 | 中分门
| 轿厢操纵箱 | 面板采用发纹不锈钢，显示屏采用LCD液晶显示屏，按钮：发纹不锈钢
| 医梯配置 | 残疾人操作箱（发纹不锈钢）、扶手、盲人按钮、自感应紫外线杀菌功能、19.5寸广告宣传屏幕
| 地坎 | 高强度铝合金
| 耐火层门 | (120min)
| 物流电梯 | 预留连接物流机器人端口
| 标准功能 （不限于） | 同步电机磁极码自学习功能 | 机房调试操作功能 | 故障自动存储功能 | 超速机械保护功能 | 五方通话功能
|  | 反向内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 厅外检修显示功能 | 轿内超载指示功能 | 警铃报警功能
|  | 电动机空转保护功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 智能辅助制动功能 | 消防迫降功能:1层 | 泊梯功能:1层
|  | 无呼自返基站功能:1层 | 停电应急照明功能 | 开门时间自动控制功能 | 对讲机通讯功能 | 超载保护功能
|  | 开关门时间超常保护功能 | 轿顶检修操作功能 | 底坑对讲机通讯功能 | 电梯服务支援系统 | 抗电磁干扰功能
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 电动机过热保护功能 | 故障自动检测功能 | 电动机过载保护功能
|  | 无效内指令自动消除功能 | 目的层按钮闪亮功能 | 开门时间自动调整功能 | 运行次数显示功能 | 起动补偿功能
|  | 开门异常自动选层功能 | 待机定期自检功能 | 门停止运行功能 | 全集选控制运行功能 | 超载报警功能
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 超速电气保护功能 | 轿内误指令取消功能 | 故障低速自救运行功能 | 层高自测定功能
|  | 位置异常自动校正功能 | 停车在非门区报警功能 | 门过载保护功能 | 满载直驶运行功能 | 关门按钮灯点亮
|  | 轿厢摄像头:数字摄像头 | 轿内语音报站功能 | 能量反馈功能 | 停电应急平层
扶梯 | 制作标准： | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》
| 台数： | 8
| 公称宽度(mm)： | 1000
| 额定速度(m/min)： | 30
| 倾斜角度(°)： | 35
| 提升高度(mm)： | 4700
| 投影长度(mm)： | 以厂家标准为准
| 扶梯工作类型： | 普通型
| 中间支承数： | 0
| 水平级数： | 2
| 电源： | 供电电源：380V/50Hz 照明电源：220V/50Hz
| 控制方式： | 微机变频
| 使用环境： | 室内
| 扶手带颜色： | 黑色
| 扶手导轨材质 | 发纹不锈钢
| 扶手高度 | 1000mm
| 扶手带入口箱 | 复合材料
| 栏板材质 | 钢化玻璃（透明）
| 梯级踏板/踢板： | 具有防滑凸纹的铝合金
| 梳齿： | 铝合金
| 围裙板： | 发纹不锈钢
| 内盖板： | 发纹不锈钢
| 外盖板： | 发纹不锈钢
| 楼层板宽度 | 标准
| 楼层板： | 铝合金
| 扶梯三侧外装饰板 | 304发纹不锈钢
| 最大扶梯外装饰重量（kg/m） | 60
| 标准功能 （不限于） | 楼层板安全保护 梳齿板安全保护 | 欠相反相过流保护 | 故障记录 | 梯级缺失保护 | 系统、 梯级静电刷
|  | 安全电路 、电磁制动器 | 故障报警 | 驱动链安全保护 | 扶梯服务支援 | 扶手带速度监控
|  | 自动运行:无人乘坐低速运行 | 变频器故障备用功能 | 控制柜重要器件监控 | 非操作逆转保护 | 抱闸状态监控
|  | 梯级边界类型:黄色喷漆 | 乘客反向进入提示 | 扶手带入口保护 | 正常停梯软停止 | 制动距离过长检测
|  | 梯级链安全保护 限速保护 | 急停按钮保护 | 梯级下陷安全保护 | 裙板防护(毛刷) | 软启动
|  | 电机风扇罩保护开关 | 梯级链轮监控装置 | 自动润滑装置
备注：质保时间不少于2年；六大核心部件（曳引机、控制柜、门机、限速器、缓冲器、安全钳为原厂原品牌）质保不少于10年；提供厂家驻点人员2名；医梯加装19.5寸广告宣传屏幕；所有电梯加装单冷空调。